**KOMUNIKAT**

Ocena jakości stanu wody na pływalni zlokalizowanej

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25

Technikum Nr 4 Transportowe

w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 31

Woda na pływalni nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 poz.2016) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w następującym zakresie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przekroczone parametry | Podjęte działania naprawcze w przypadku stwierdzenia przekroczeń |
| **Badanie wykonano****w laboratorium w dniu****09.05.2022r.** | Chlor związany0,39 [±0,12]mg/lwoda w niecce basenowejdopuszczalna wartość: < 0,3 | Monitorowanie ilości zastosowanej chemii basenowej, regulowanie stężenia środków.- Płukanie filtrów oraz dolanie wody do niecki basenowej- Planowany termin usunięcia nieprawidłowości – w ciągu 8 godzin |
| Chlor związany0,24 [±0,12]mg/lwoda wprowadzona do niecki z systemu cyrkulacjidopuszczalna wartość: < 0,2 |